## Parte S
Progetto Applicazioni Avanzate di Fisica Tecnica
Capitolo1
Dati: | [5 empty] | Sovrastimiamo la potenza del 5% per tener conto delle perdite
Potenza termica | Q | 30000 | kcal/h | 34.8667 | kW | 36.61 | kW
Potere calorifico CH4 | Hi | 50020 | kJ/K
Temperatura interna ambiente | T_int | 18 | °C | 291.15 | K |  | 1.2126
Temperatura esterna | T_est | -8 | °C | 265.15 | K |  | 1.3315
Temperatura ingresso ambiente | T_in | 32 | °C | 305.15 | K
Rendimento di combustione | eta | 0.87 |  |  |  | cp a -8 | 1.0034
Eccesso d'aria | e | 0.5
Rapporto stechiometrico m_a / m_fuel | alpha | 17.1667
Rapporto m_a/m_fuel | alpha_eff | 25.75
Temperatura di fiamma adiabatica
Calore specifico aria | c_p,aria | 1005 | J/(kg K)
Calore specifico metano | c_p,gas | 2080 | J/(kg K)
Frazione molare aria | X_aria | 0.93458
Frazione molare metano | X_gas | 0.065421
Calore specifico miscela | c_p' | 1075.3271 | J/(kg K)
Portate
Portata carburante | m'_fuel | 0.00084127 | kg/s | [9 empty] | Capitolo 2
Portata d'aria | m'_a,comb | 0.021663 | kg/s
Portata in uscita dal bruciatore | m'_fumi | 0.022504 | kg/s
Portata di ricambio d'aria | m'_refresh | 0.1122 |  | CONTROLLARE LA NORMATIVA & MQ EFFETTIVI ABITAZIONE
Portata in uscita per ricambio aria | m'_exit | 0.090537 | kg/s | [12 empty] | Scambiatore di calore tubo in tubo senza alette e senza irraggiamento | [27 empty] | Scambiatore di calore tubo in tubo senza alette e con irraggiamento
Portata di ricircolo | m'_ric | 2.1575 |  | VALORE TROVATO PER CONVERGENZA | [11 empty] | Dati noti |  |  |  |  | Proprietà dei fluidi (a 1 atm) |  |  | Aria |  |  |  | Fumi | [15 empty] | Dati noti | [5 empty] | Variabili
Portata uscita miscelatore | m'_mix | 2.2697 | kg/s | [12 empty] | Temperatura di fiamma | T_fiamma | 2030.0688 | K |  | Temperattura media |  |  | 297.5074 | K |  |  | 1309.6596 | K | [14 empty] | Temperatura di fiamma media |  |  | Tm_fumi | 1309.6596 | K | Temperatura superficie interna d1 |  |  | T1_int | 1070.3987 | K
Temperatura uscita miscelatore | T_mix | 289.8647 | K | [12 empty] | Temperatura di uscita dallo scambiatore di calore | T_out | 589.2504 | K |  | Temeperatura media arrotondata |  |  | 298 | K |  |  | 1310 | K | [14 empty] | Temperatura aria media |  |  | Tm_aria | 297.5074 | K | Lunghezza scambiatore |  |  | L | 1.233 | m
| Q | 34866.6 | Conv. OK | VALORE DI CONVERGENZA DEL SISTEMA |  |  | 34866.6667 | [8 empty] | Temperatura di uscita dal miscelatore | T_mix | 289.8647 | K |  | densità |  | rho_a | 1.1864 | kg/m^3 |  | rho_f | 0.2709 | kg/m^3 | [14 empty] | Coefficiente convettivo interno |  |  | h_f | 4.4648 | W/m^2*K
[16 empty] | Temperatura aria ingresso ambiente | T_in | 305.15 | K |  | viscosità dinamica |  | mu_a | 1.84e-05 | kg/(m*s) |  | mu_f | 4.892e-05 | kg/(m*s) | [14 empty] | Coefficiente convettivo esterno |  |  | h_a | 11.6472 | W/m^2*K | Incognite
Dati: | [15 empty] | Portata aria mix | m'_mix | 2.2697 | kg/s |  | calore specifico |  | cp_a | 1005 | J/(kg*K) |  | cp_f | 1189.3 | J/(kg*K) | [14 empty] | Conducibilità termica |  |  | lambda | 49.8 | W/(m*K) | Temperatura superficie esterna d1 |  |  | T1_ext | 1066.677 | K
[16 empty] | Portata dei fumi | m'_fumi | 0.022504 | kg/s |  | conducibilità termica fluido |  | lambda_ma | 0.02594 | W/(m*K) |  | lambda_mf | 0.08008 | W/(m*K) | [14 empty] | Diametro interno tubo interno |  |  | d_1int | 0.2 | m | Coefficiente irraggiamento interno |  |  | hirr_f | 193.0424 | W/m^2*K
Potenza termica | Q | 30000 | kcal/h | 34.8667 | KW | [38 empty] | Diametro esterno tubo interno |  |  | d_1ext | 0.208 | m | Coefficiente irraggiamento esterno |  |  | hirr_a | 47.4271 | W/m^2*K
Potere calorifico CH4 | Hi | 50020 | kJ/K | [12 empty] | Conducibilità termica del materiale | Lambda_m | 49.8 | W/(m*K) | AISI 1010 | [23 empty] | Sezione interna per unità di lunghezza |  |  | Ai/L | 0.62832 | m
Temperatura interna ambiente | T_int | 18 | °C | 291.15 | K | [10 empty] | Velocità dei fumi | w_gas | 2.7001 | m/s |  | LMTD | [22 empty] | Sezione esterna per unità di lunghezza |  |  | Ao/L | 0.65345 | m
Temperatura di uscita dal miscelatore | T_mix | 289.8647 | K | [12 empty] | Velocità aria scambiatore | w_aria sc | 14.4665 | m/s |  |  | Equicorrente |  |  | Controcorrente | [18 empty] | Potenza termica 105% |  |  | Phi | 36610 | W | Verifica NTU
Temperatura aria ingresso ambiente | T_in | 32 | °C | 305.15 | K | [10 empty] | Diametro interno tubo interno | d_1int | 0.2 | m |  | Delta_Tml | 803.3986 | K |  | 814.0309 | K | [17 empty] | Emissività |  |  | epsilon | 0.5 |  | Capacità termica min |  |  | Cmin | 26.7641 | J/K
Eccesso d'aria | e | 0.5 | [13 empty] | Diametro esterno tubo interno | d_1ext | 0.208 | m | [24 empty] | Costante di Stefan-Boltzamann |  |  | sigma | 5.67e-08 | W/(m^2*K^4) | Capacità termica max |  |  | Cmax | 2281.0581 | J/K
Portata di combustibile | m'_fuel | 0.00084127 | kg/s | [12 empty] | Diametro interno tubo esterno | d_2int | 0.46 | m |  | Coefficienti scambio termico convettivo e resistenza termica (per lunghezza) | [28 empty] | Temperatura min |  |  | Tmin | 289.8647 | K
Portata del comburente | m'_aria | 0.021663 | kg/s | [12 empty] | Sezione interna | A_int | 0.031416 | m^2 |  |  |  | Aria |  |  |  | Fumi | [16 empty] | Risoluzione | [5 empty] | Temperatura max |  |  | Tmax | 2030.0688 | K
Portata dei fumi | m'_fumi | 0.022504 | kg/s |  | 34866.6 | [10 empty] | Sezione esterna | A_ext | 0.13221 | m^2 |  | Numero di Reynolds |  | Re_a | 235058.5112 |  |  | Re_f | 2990.4281 | [15 empty] | f_int(L,T1_int) |  |  |  | 0.0167 |  | Resistenza totale |  |  | R | 0.024091 | K/W
Rapporto m_a / m_fuel | alpha | 25.75 | J/(kg K) | [12 empty] | Diametro idraulico interno | D_h,int | 0.2 | m |  | Numero di Prandtl |  | Pr_a | 0.71288 |  |  | Pr_f | 0.72653 | [15 empty] | f_cond(L,T1_int) |  |  |  | 8.6584e-10 |  | Coefficiente c |  |  | c | 0.011733
Velocità fumi | w_gas | 10 | m/s | [12 empty] | Diametro idraulico esterno | D_h,ext | 0.252 | m |  | Coefficiente di Darcy |  | Da_a | 0.003782 |  |  | Da_f | 0.011402 | [15 empty] | f_ext(L_T1_int) |  |  |  | -0.017571 |  | Coefficiente NTU |  |  | NTU | 1.5509
Velocità aria scambiatore C. | w_aria sc | 15 | m/s | [12 empty] | Diametro efficace interno | D_e,int | 0.2 | m |  | Numero di Nusselt |  | Nu_a | 363.3839 |  |  | Nu_f | 11.1508 | [15 empty] | f_tot |  |  |  | 0.0005876 |  | Potenza termica massima |  |  | Phi_max | 46574.9269 | W
Portata aria mix | m'_mix | 2.2697 | kg/s | [12 empty] | Diametro efficace esterno | D_e,ext | 0.80931 | m |  | Coefficiente convettivo |  | h_a | 11.6472 | W/m^2*K |  | h_f | 4.4648 | W/m^2*K |  | Interpolazione |  |  | 290 | 300 | 298 |  |  |  |  | 1200 | 1400 | 1310 | [6 empty] | Coefficiente epsilon |  |  | epsilon | 0.78604
[16 empty] | Potenza termica 105% | Phi | 36610 | W |  | Resistenza termica totale |  | R_t*L | 0.48798 | m*K/W | [5 empty] | Aria | [6 empty] | Fumi | [11 empty] | Coefficiente irraggiamento interno |  |  | hirr_f | 162.1035 | W/m^2*K
Temperatura di fiamma adiabatica | [30 empty] | densità |  |  | 1.224 | 1.177 | 1.1864 |  | densità |  |  | 0.294 | 0.252 | 0.2709 | [6 empty] | Coefficiente irraggiamento esterno |  |  | hirr_a | 32.1337 | W/m^2*K
[16 empty] | Lunghezza dello scambiatore senza alette | equicorrente |  | controcorrente | [11 empty] | viscosità dinamica |  |  | 1.8e-05 | 1.85e-05 | 1.84e-05 |  | viscosità dinamica |  |  | 4.65e-05 | 5.09e-05 | 4.892e-05 | [6 empty] | Potenza termica |  |  | Phi | 36609.9786 | W
Calore specifico aria | c_p,aria | 1005 | J/(kg K) | [12 empty] | L | 22.2368 | m | 21.9464 | m | [10 empty] | calore specifico |  |  | 1005 | 1005 | 1005 |  | calore specifico |  |  | 1175 | 1201 | 1189.3 | [6 empty] | Lunghezza dello scambiatore |  |  | L | 1.8527 | m
Calore specifico metano | c_p,gas | 2080 | J/(kg K) | [27 empty] | conducibilità termica |  |  | 0.0253 | 0.0261 | 0.02594 |  | conducibilità termica |  |  | 0.0759 | 0.0835 | 0.08008 | [6 empty] | Temperatura superficie interna d1 |  |  | T1_int | 920.9633 | K
Frazione molare aria | X_aria | 0.93458 | [12 empty] | Si sceglie di adottare uno scambiatore a flusso controcorrente poiché garantisce una minore lunghezza | [34 empty] | Temperatura superficie esterna d1 |  |  | T1_ext | 918.4865 | K
Frazione molare metano | X_gas | 0.065421 | [41 empty] | Scambiatore di calore tubo in tubo con alette esterne e con irraggiamento
[27 empty] | T | 1309.6596 |  | Comp | m_molare | R (J/kg K) | n | 8.3145 | [9 empty] | Dati noti | [5 empty] | Variabili
Calore specifico miscela | c_p' | 1075.3271 | J/(kg K) | [26 empty] | CO2 | 44.01 | 188.9223 | 1 | [10 empty] | Numero alette |  |  | N_f | 30 |  | Temperatura superficie interna d1 |  |  | T1_int | 669.402 | K
[13 empty] | PROVA CON U_o | [16 empty] | H2O | 18.02 | 461.4024 | 2 |  |  | R | 292.8157 | [6 empty] | Larghezza aletta |  |  | delta | 0.003 | m | Lunghezza scambiatore |  |  | L | 0.72318 | m
Temperatura di fiamma | T_fiamma | 2030.0688 | K | [9 empty] | U_o | 0.41827 | [15 empty] | N2 | 28.81 | 288.5967 | 7.5238 | [10 empty] | Altezza aletta |  |  | b | 0.1 | m
[13 empty] | L | 16.3822 | [15 empty] | o2 | 32 | 259.8 | 0.5 |  |  | rho | 0.26422 | [6 empty] | Efficienza overall |  |  | eta_ov | 0.45983 |  | Incognite
Temperatura di uscita dallo scambiatore di calore | T_out | 589.2504 | K | 316.1004 | °C | [22 empty] | Calcolo R fumi come media pesata degli R | [15 empty] | Coefficiente convettivo esterno |  |  | h_a | 43.2004 | W/m^2*K | Temperatura superficie esterna d1 |  |  | T1_ext | 663.0566 | K
[13 empty] | VERIFICHE |  |  | Scambiatore di calore tubo in tubo con alette senza irraggiamento | [11 empty] | Alettatura INTERNA | [15 empty] | Sezione interna per unità di lunghezza |  |  | Ai/L | 0.62832 | m | Coefficiente irraggiamento interno |  |  | hirr_f | 121.3754 | W/m^2*K
Temperatura media logaritmica all'interno dello scambiatore di calore | [12 empty] | b | b OK |  | Dati alette |  |  |  |  | Dati cambiati | [6 empty] | Dati alette |  |  |  |  | Dati cambiati | [10 empty] | Sezione esterna alettata per unità di lunghezza |  |  | Ao/L | 6.5635 | m | Coefficiente irraggiamento esterno |  |  | hirr_a | 14.3827 | W/m^2*K
[13 empty] | Nf | Nf OK |  | Numero alette | N_f | 30 |  |  | Diametro idraulico esterno |  | D_h,ext | 0.060855 | m |  |  | Numero alette | N_f | 75 |  |  | Diametro idraulico interno |  | D_h,int | 0.01199 | m |  | Nf_max | 157.0796 |  |  |  | Sezione base esterna non alettata |  |  | Ab/L | 0.56345 | m
In equicorrente: |  |  |  | In controcorrente: | [8 empty] | Nf_max | 217.8171 |  | Larghezza aletta | delta | 0.003 | m |  | Diametro efficace esterno |  | D_e,ext | 0.074073 | m |  |  | Larghezza aletta | delta | 0.002 | m |  | Diametro efficace interno |  | D_e,int | 0.01199 | m |  | AREE
Differenza di temperatura in ingresso | Delta_T1 | 1740.2041 | K | Delta_T1 | 1724.9188 | K | [6 empty] | AREE |  |  | Altezza aletta | b | 0.1 | m |  | Sezione esterna effettiva |  | A'_ext | 0.12321 | m^2 |  |  | Altezza aletta | b | 0.05 | m |  | Sezione interna effettiva |  | A'_int | 0.023916 | m^2 |  | A_i/L | 7.9783 | m
Differenza di temperatura in uscita dallo scambiatore | Delta_T2 | 284.1004 | K | Delta_T2 | 299.3856 | K | [6 empty] | A_i/L | 0.62832 | [6 empty] | Velocità effettiva |  | w'_aria sc | 15.5232 | m/s | [7 empty] | Velocità effettiva fumi |  | w'_gas | 3.5469 | m/s |  | A_o/L | 6.5635 |  |  |  | Risoluzione
[13 empty] | A_b/L | 0.56345 |  | Efficienza aletta |  |  |  |  | Numero di Reynolds aria |  | Re_a | 60910.6496 |  |  |  | Efficienza aletta |  |  |  |  | Numero di Reynolds fumi |  | Re_f | 235.5059 | [7 empty] | f_int(L,T1_int) |  |  |  | 0.00070535 |  | Verifica NTU
Temp media logaritmica | Delta_Tml | 803.3986 | K | Delta_Tml | 814.0309 | K | [6 empty] | A_F/L | 6 |  | fattore m | m | 24.0483 |  |  | Coefficiente di Darcy aria |  | Da_a | 0.0050106 |  |  |  | fattore m | m | 603.0111 |  |  | Coefficiente di Darcy fumi |  | Da_f | 0.034944 |  |  | VERIFICHE |  |  |  |  | f_cond(L,T1_int) |  |  |  | -2.3283e-10 |  | Capacità termica min |  |  | Cmin | 26.7641 | J/K
[13 empty] | A_o/L | 6.5635 |  | Efficienza aletta | eta | 0.40911 |  |  | Numero di Nusselt aria |  | Nu_a | 123.3614 |  |  |  | Efficienza aletta | eta | 0.033167 |  |  | Numero di Nusselt fumi |  | Nu_f | 4.36 |  |  | b | b OK |  |  |  | f_ext(L_T1_int) |  |  |  | 0.00032061 |  | Capacità termica max |  |  | Cmax | 2281.0581 | J/K
Calcolo del diametro interno tubo 1 | [15 empty] | Efficienza overall | eta_ov | 0.45983 |  |  | coefficiente convettivo aria |  | h_a | 43.2004 | W/m^2*K |  |  | Efficienza overall | eta_ov | 0.091131 |  |  | coefficiente convettivo fumi |  | h_f | 29.1189 | W/m^2*K |  | Nf | Nf OK |  |  |  | f_tot |  |  |  | 6.003e-07 |  | Temperatura min |  |  | Tmin | 289.8647 | K
[16 empty] | Trasmittanza | U_int | 4.3693 | W/m^2*K |  | Resistenza termica totale |  | R_t*L | 0.36426 | m*K/W |  |  | Trasmittanza | U_int | 1.1963 | W/m^2*K | [12 empty] | Convergenza calcolata su 30 alette | [5 empty] | Temperatura max |  |  | Tmax | 2030.0688 | K
Densità gas in condizioni normali |  | 1.272 | kg/Nm^3 | [46 empty] | Resistenza totale |  |  | R | 0.024091 | K/W
Densità gas alla Tm |  | 0.2653 | kg/m^3 | [12 empty] | Lunghezza dello scambiatore con alette | controcorrente |  | RtL | 0.36426 |  | 16.3822 | [5 empty] | Lunghezza dello scambiatore | controcorrente | [20 empty] | Coefficiente c |  |  | c | 0.011733
[17 empty] | 1.5743 | m | [9 empty] | L | 4.7121 | m | [19 empty] | Coefficiente NTU |  |  | NTU | 1.5509
Diametro interno tubo1 | d_1int | 0.10393 | m | 103.9251 | mm | [10 empty] | L | 16.3822 | m | 16.3822 | [30 empty] | Potenza termica massima |  |  | Phi_max | 46574.9269 | W
Diametro interno tubo 1 scelto | d_1int | 0.2 | m | 200 | mm | diametro interno tubo 1 | [43 empty] | Coefficiente epsilon |  |  | epsilon | 0.78604
Sezione tubo interno | A_int | 0.031416 | m^2 | [46 empty] | Coefficiente irraggiamento interno |  |  | hirr_f | 113.1028 | W/m^2*K
[23 empty] | Graficio N-L-eta_ov | [26 empty] | Coefficiente irraggiamento esterno |  |  | hirr_a | 11.4462 | W/m^2*K
Calcolo diametri tubo 2 | [22 empty] | N | L | eta_ov | [24 empty] | Potenza termica |  |  | Phi | 36609.9635 | W
[23 empty] | 0 | 21.9464 | 1 | [24 empty] | Lunghezza dello scambiatore |  |  | L | 0.87048 | m
Spessore tubo 1 | s_1 | 4 | mm | [19 empty] | 10 | 17.0236 | 0.61351 | [24 empty] | Temperatura superficie interna d1 |  |  | T1_int | 606.0592 | K
Densità aria | rho_aria | 1.1867 | kg/m^3 | [19 empty] | 20 | 16.5546 | 0.5114 | [24 empty] | Temperatura superficie esterna d1 |  |  | T1_ext | 600.7876 | K
[23 empty] | 30 | 16.3822 | 0.45983
Diametro esterno tubo 1 | d_1ext | 208 | mm | 0.208 | m | diametro esterno tubo 1 | [16 empty] | 40 | 16.2931 | 0.42678
Diametro interno tubo 2 | d_2int | 453.445 | mm | [19 empty] | 50 | 16.2388 | 0.40273
Diametro interno tubo 2 scelto | d_2int | 460 | mm | 0.46 | m | diametro interno tubo 2 | [16 empty] | 60 | 16.2024 | 0.3838
Sezione esterna | S_ext | 0.13221 | m^2 | [19 empty] | 70 | 16.1763 | 0.3681
[23 empty] | 80 | 16.1567 | 0.35457
Calcolo della velocità dei fluidi nello scambiatore di calore | [22 empty] | 90 | 16.1414 | 0.34258
[23 empty] | 100 | 16.1292 | 0.33172
Velocità aria tubo esterno | w_aria sc | 14.4665 | m/s
Velocità fumi tubo interno | w_fumi | 2.7001 | m/s
Capitolo 3 | [43 empty] | Scambiatore di calore tubo in tubo (irraggiamento + alettatura esterna)
[45 empty] | L* | Tm_fumi | T1_int | T1_ext | Tm_aria | Phi_int | Phi_cond | Phi_ext | f
Dimensionamento Ventilatore 1 | [44 empty] | 0.90192 | 1309.6596 | 921.7178 | 916.6299 | 297.5074 | 40.4514 | -1.0914e-10 | 46253.5635 | 2139393777.1832
Calcolo delle perdite concentrate:
Circuito Primario |  |  |  |  | Tipo di perdita |  | Coefficiente di perdita
[45 empty] | L | T1_int | T1_ext | f1 | f2 | f3 | f^2
Velocità media scelta | w_m | 9 | m/s |  | Curva a segmento 90° |  | 1.3 | [37 empty] | 1.233 | 1070.4189 | 1066.6972 | -2.8492 | 3.7107e-10 | 112390.2563 | 12631569726.5889
[5 empty] | Deviazione a T |  | 1.4
Diametro grande condutture | D | 520.1736 | mm |  | Imbocco con invito |  | 0.4
Densità aria refresh | rho_ariaref | 1.3315 | kg/m^3 |  | Camera di miscelazione |  | 1.4
Diametro refresh | D_resfresh | 109.1834
Densità aria ric | rho_ariaric | 1.2126 | kg/m^3
Diametro ricirc | D_ric | 501.7057 | mm
Caduta pressione_c 1 | delta p_c1 | 259.5315 | Pa
Caduta pressione_c 2 | delta p_c2 | 21.5706 | Pa
Caduta pressione_c 3 | delta p_c3 | 19.6443 | Pa
Caduta di pressione dovuta a perdite concentrate nel circuito primario | delta p_c1° | 300.7464 | Pa
Circuito Secondario |  |  |  |  | Tipo di perdita |  | Coefficiente di perdita
Velocità media scelta | w_m | 9 | m/s |  | Curva a segmento 90° |  | 1.3
Densità aria | rho_aria | 1.157 | kg/m^3
[5 empty] | Deviazione a T |  | 1.4
Diametro grande condutture | D | 372.5127 | mm |  | Sbocco con invito |  | 0.6
Diametro piccolo condutture | d | 263.4063 | mm
Caduta di pressione dovuta a perdite concentrate nel circuito secondario | delta p_c2° | 154.6303 | Pa
Caduta di pressione dovuta a perdite concentrate nell'intero impianto | delta p_c | 455.3767 | Pa
Portata di combustibile | m'_fuel | 0.00084127 | kg/s
Portata del comburente | m'_aria | 0.021663 | kg/s
Portata dei fumi | m'_fumi | 0.022504 | kg/s
Portata aria mix | m'_mix | 2.2697 | kg/s
Portata di ricambio d'aria | m'_refresh | 0.1122 | kg/s
Portata in uscita per ricambio aria | m'_exit | 0.090537 | kg/s | 2.2697
Portata di ricircolo | m'_ric | 2.1575 | kg/s
Velocità in D | w_mD | 9.006 | m/s
Velocità in D_refresh | w_mDref | 8.8669 | m/s
Velocità in D_ric | w_mDric | 9.0615 | m/s
Velcità in d_1/2 | w_md1/2 | 9.1227 | m/s
Velcità in d_1/4 | w_md1/4 | 8.5658 | m/s
Calcolo delle perdite distribuite:
Circuito Primario
Dati:
Densità aria m'_mix | rho_aria mix | 1.1867 | kg/m^3
Diametro grande condutture | D | 520 | mm
Lunghezza Condutture | L1_1 | 4.5 | m
Viscodità dinamica | mu_mix | 1.835e-05 | kg/(m*s)
Alla temperatura media tra entrata e uscita dello scmabiatore di calore
Densità aria refresh | rho_ariaref | 1.3315 | kg/m^3
Diametro refresh | D_resfresh | 110 | mm | [7 empty] | Capitolo 4
Lunghezza condotto | L1_3 | 0.5 | m
Viscodità dinamica | mu_ref | 1.734e-05 | kg/(m*s) | [7 empty] | Definizione dello strato isolante
Alla temperatura di refresh
Densità aria ric | rho_ariaric | 1.2126 | kg/m^3 | [7 empty] | potenza dissipata | phi_diss | 1.7435 | kW
Diametro ricirc | D_ric | 500 | mm
Lunghezza condotto | L1_2 | 2 | m | [7 empty] | scelta dei materiali
Viscodità dinamica | mu_mix | 1.77e-05 | kg/(m*s)
[5 empty] | Alla temperatura interna dell'ambiente | [5 empty] | Acciaio: AISI 1010
Svolgimento: | [10 empty] | conducibilità termica | lamba_acc | 49.8 | W/mK
[11 empty] | coeff di emissività | epsilon_acc | 0.55
Scabrezza media | epsilon | 0.03 | mm
Numero di Reynolds mix | Re_mix | 302859.3598 | [8 empty] | isolante: FIBRA VETRO VERN.
Scabrezza relativa | epsilon/D | 5.7692e-05 |  |  | Regime turbolento | [5 empty] | conducibilità termica | lamba_iso | 0.038 | W/mK
Friction Factor | f | 0.015 | [8 empty] | coeff di emissività | epsilon_iso | 0.9
Caduta di pressione | Delta p_d1 | 6.2471 | Pa
Numero di Reynolds refresh | Re_refresh | 74896.4438 | [8 empty] | emissività dei fumi
Scabrezza relativa | epsilon/D | 0.00027273 | [8 empty] | emissività H2O | epsilon_H2O |  |  | DATO DA TABELLE CHE NON CAPIAMO COME LEGGERE
Friction Factor | f | 0.02 | [8 empty] | emissività CO2 | epsilon_CO2 |  |  | DATO DA TABELLE CHE NON CAPIAMO COME LEGGERE
Caduta di pressione | Delta p_d3 | 4.7584 | Pa | [7 empty] | fattore correttivo | delta_epsilon |  |  | DATO DA TABELLE CHE NON CAPIAMO COME LEGGERE
[11 empty] | emissività fumi | epsilon_fumi | 0.4
Numero di Reynolds ric | Re_ric | 310398.4785
Scabrezza relativa | epsilon/D | 6e-05 | [8 empty] | coefficiente termico convettivo
Friction Factor | f | 0.015
Caduta di pressione | Delta p_d2 | 2.9871 | Pa | [7 empty] | h_1int: tubo interno parete interna
Caduta di pressione complessiva | Delta p_d1° | 13.9926 | Pa | [7 empty] | diametro interno tubo 1 | d_1int | 0.2 | m
[11 empty] | conducibilità termica fumi | lambda_fumi | 0.08008 | W/m°C | valore interpolato da tabella sulla base della temperatura media tra T_fiamma e T_out ----> |  | 1309.6596 | K
[11 empty] | velocità fumi | w_aria comb | 3.5469 | m/s
Circuito secondario | [10 empty] | viscosità cinematica | ni_fumi | 0.0001822 | m^2/s | valore interpolato da tabella sulla base della temperatura media tra T_fiamma e T_out ---->
[11 empty] | Reynolds | Re_fumi | 235.5059
Dati: | [10 empty] | Prandtl | Pr_fumi | 0.72653 |  | valore interpolato da tabella sulla base della temperatura media tra T_fiamma e T_out ---->
[11 empty] | Nusselt | Nu_fumi | 4.36
Densità aria | rho_aria | 1.157 | kg/m^3 | [8 empty] | h_1int | 29.1189 | W/m^2°C
Scabrezza media | epsilon | 0.03 | mm
Viscosità dinamica | mu | 1.6726e-05 | kg/(m*s)
|  |  |  | Calcolata alla temperatura T_in | [6 empty] | h_2int: tubo 2 parete interna
Diametro grande condutture | d_1/2 | 370 | mm
Lunghezza condotto | L_1/2 | 16 | m | [7 empty] | diametro interno tubo 2 | d_2int | 0.46 | m
Velocità media | w_md1/2 | 9.1227 | m/s | [7 empty] | conducibilità termica aria | lambda_aria | 0.02594 | W/m°C | valore interpolato da tabella sulla base della temperatura media tra T_mix e T_int ----> |  | 297.5074 | K
Scabrezza relativa | epsilon/D | 8.1081e-05 | [8 empty] | velocità fumi | w_aria sc | 15.5232 | m/s
Numero di Reynolds | Re_d1/2 | 233476.7383 | [8 empty] | viscosità cinematica | ni_aria | 1.541e-05 | m^2/s | valore interpolato da tabella sulla base della temperatura media tra T_mix e T_int ---->
Friction factor | f | 0.016 | [8 empty] | Reynolds | Re_aria | 463378.0712
Caduta di pressione | Delta p_d1/2 | 33.3101 | Pa | [7 empty] | Prandtl | Pr_aria | 0.7126 |  | valore interpolato da tabella sulla base della temperatura media tra T_mix e T_int ---->
[11 empty] | Nusselt | Nu_aria | 625.3253
Diametro piccolo condutture | d_1/4 | 270 | mm | [8 empty] | h_2int | 35.2629 | W/m^2°C
Velocità media | w_md1/4 | 8.5658 | m/s
Lunghezza condotto | L_1/4 | 4 | m | [7 empty] | h_1ext: tubo 1 parete esterna | h_1ext | 43.2004
Scabrezza relativa | epsilon/D | 0.00011111
Numero di Reynolds | Re_d1/4 | 159974.8022 | [8 empty] | calcolo delle temperature
Friction factor | f | 0.0165
Caduta di pressione | Delta p_d1/4 | 10.3755 | Pa | [7 empty] | temperatura parete interna tubo 1 | T_1int | 1060.987 | K | RIFAI convergenza | VALORE TROVATO PER CONVERGENZA
[11 empty] | flusso complessivo perdite e eta_comb | phi/eta | 30537.8542 |  |  | VALORE DI CONVERGENZA DEL SISTEMA | 42080.4598 | W
Caduta di pressione complessiva | Delta p_d2° | 43.6857 | Pa | [7 empty] | Temperatura media dei gas combusti | T_media_fumi | 1309.6596
[11 empty] | costante di Boltzmann | sigma_B | 5.67e-08 | W/m^2 K^4
NB
Scambiatore di calore | [10 empty] | temperatura parete esterna tubo 1 | T_1ext | 1058.5102 | K |  | 48.0246 | Calore scambiato per convezione tubo2 aria
[16 empty] | 47103.5227 | Calore scambiato per irraggiamento tubo 2 tubo1
Diametro esterno tubo 1 | d_1ext | 208 | mm | 0.208 | m | [5 empty] | DIMENSIONAMENTO
Diametro interno tubo 2 | d_2int | 460 | mm | 0.46 | m
Lunghezza condotto | L_sc | 1.5743 | m | [7 empty] | DATI
Larghezza paletta | delta | 3 | mm | 0.003 | m | [5 empty] | lunghezza scambiatore | L | 1.8527 | m
Altezza paletta | b | 100 | mm | 0.1 | m | [5 empty] | Potenza 5% | phi_5% | 1743.3333 | W
Numero di palette | N_f | 30 | [8 empty] | Coeff. convettivo aria tubo 2 | h_2int | 35.2629 | W/m^2°C
Diametro idraulico della sezione | D_h | 0.060855 | m | [7 empty] | Area sezione immaginaria aria sezione anulare | A_aria | 1.9441 | m^2
Velocità aria tubo esterno | w_aria sc | 15.5232 | m/s | [7 empty] | temp media dell'aria nello scambiatore | T_aria | 297.5074 | K
Numero di reynolds | Re_h | 61092.1108 | [8 empty] | superficie interna tubo 2 | A_2int | 2.6775 | m^2
Scabrezza media | epsilon | 0.09 | mm | [7 empty] | emissività aria | epsilon_aria | 0
Scabrezza relativa | epsilon/D | 0.0014789
Friction Factor | f | 0.0425 | [8 empty] | temperatura parete interna tubo 2 | T_2int | 296.9987 | K | Conv. OK | VALORE TROVATO PER CONVERGENZA
Caduta di pressione | Delta p_dsc | 157.198 | Pa | [7 empty] | flusso perdite | phi_REALE | 34.87 | W |  | VALORE DI CONVERGENZA DEL SISTEMA | 34.8667 | W
[11 empty] | Coeff. irraggiamento aria sezioe anulare | h_irr | 0 | W/m^2°C | [12 empty] | T1ext | 1058.5102
[15 empty] | 0.10001 | flusso perso reale ipotizzando una temperatura di parete interna del tubo 2 | [10 empty] | phi | 34866.6667
Caduta di pressione totale dovuta alle perdite di carico distribuite: | Delta p_d | 214.8762 | Pa | [7 empty] | temperatura parete esterna tubo 2 | T_2ext | 296.9597 | K | 23.9597 | °C | [10 empty] | R2 | 0.0086455
[27 empty] | R1 | 0.00074846
Caduta di pressione dovuta a perdite concentrate nell'intero impianto | delta p_c | 455.3767 | Pa | [7 empty] | spessore tubo 2 | s_2 | 0.003 | m | VALORE IPOTIZZATO: vedere normativa UNI ISO 4437: 1998 | [11 empty] | Taria | 298
[11 empty] | diametro esterno tubo 2 | d_2ext | 0.466 | m | [12 empty] | T* | -8788.1591
Caduta di pressione complessiva | Delta p | 670.253 | Pa | [7 empty] | definizione dello spessore dello strato isolante
Potenza ventilatore 1 | [10 empty] | temperatura ambiente semi-interrato | T_aria_se | 283.15 | K | ipotizzata pari a 10 °C
Rendimento | eta_v | 0.8 | [8 empty] | coeff termico conv aria semi-interrato | h_aria_tentativo | 2.61 | W/m^2 K | (valore di primo tentativo uguale a 10 come indicato nelle FAQ)
[11 empty] | diametro esterno isolante | d_iso | 0.52556 | m | VALORE TROVATO PER CONVERGENZA
Potenza ventilatore 1 | P_v1 | 1602.4252 | W | [7 empty] | Resistenza totale | R_tot | 0.39715
[12 empty] | phi_REALE | 34.87 | Conv. OK | VALORE DI CONVERGENZA DEL SISTEMA | 34.87 | W
Dimensionamento Ventilatore 2 | [10 empty] | temperatura isolante parte esterna | T_iso | 287.4802 | K
[11 empty] | numero di Grashof | Gr | 103012245.1622
Perdite di carico distribuite | [10 empty] | costante gravitazionale | g | 9.81 | m/s^2
[12 empty] | beta | 0.0034785
Scambiatore di calore | [10 empty] | Viscosità cinematica | ni_aria_se | 1.443e-05 | m^2/s | VALORE DA RICAVARE PER INTERPOLAZIONE CONOSCENDO T_iso |  | 14.4802 | °C
Lunghezza | L_sc | 4.9121 | m | [7 empty] | numero di Prandtl | Pr_aria_se | 0.709 |  | VALORE DA RICAVARE PER INTERPOLAZIONE CONOSCENDO T_iso
Temperatura media aria comburente | T_m | 1036.5096 | °C | 1309.6596 | K | [5 empty] | numero di Rayleigh | Ra_aria_se | 73035681.82
Velocità aria comburente tubo interno | w_aria comb | 3.5469 | m/s | [7 empty] | numero di Nusselt | Nu_aria_se | 54.5426
Diametro | d_int | 300 | mm | 0.3 | m | [5 empty] | conducibilità termica dell'aria | lambda_aria | 0.02519 | W/m°C | valore interpolato da tabella sulla base della temperatura T_aria_se-----> |  | 283.15 | K
Densità aria alla Tm | rho_aria comb | 0.26957 | kg/m^3 | [7 empty] | coeff termico conv aria semi-interrato | h_aria_se | 2.6142
Viscosità dinamica | mu | 4.9e-05 | [11 empty] | CONVERGENZA OK
Diametro idraulico | d_int_h | 0.01199 | m | [8 empty] | PROCEDURA: | far convergere d_iso fissando il valore di phi_5%.
Numero di Reynolds | Re | 233.9696 |  | laminare | [8 empty] | individuare ni, Pr sulla base di T_iso calcolata.
Scabrezza media | epsilon | 0.09 | mm | [9 empty] | trovato h_aria_se sostituirlo come valore tentativo su h_aria_tentativo e continuare finche non converge (h_aria_se viene uguale h_aria_tentativo)
Scabrezza relativa | epsilon/D | 0.0003
Friction Factor | f | 0.27354 | [8 empty] | Spessore isolante | s_iso | 0.029778 | m
Calcolo caduta di pressione | Delta p_dsc | 190.013 | Pa
Canna fumaria
Lunghezza | L_cf | 7 | m
Temperatura uscita dal camino | T_outcf | 422.3445 | K | temperatura calcolata nel capitolo 5
Temperatura uscita sc | T_out | 589.2504 | K
Temperatura media canna fumaria | Tm | 505.7974 | K | 232.6474 |  | 1.0215
Densità fumi | rho_fumi | 0.698 | kg/m^3
viscosità dinamica | mu | 2.8e-05
Velocità fumi | w_fumi | 2.7001 | m/s
Diametro Canna Fumaria | D_cfum | 0.1233 | m | 123.3008 | mm
Diametro Canna Scelto | D_cfum | 200 | mm
Velocità fumi reale | w_fumi | 1.0262 | m/s
Numero di Reynolds | Re | 5116.6141
Epsilon | epsilon | 0.09 | mm
Scabrezza relativa | epsilon/D | 0.00045
Friction Factor | f | 0.038
Calcolo caduta di pressione | Delta p_dcf | 0.48886 | Pa
Calcolo caduta di pressione dovuta alle perdite di carico distribuite | Delta p_d | 190.5019 | Pa
Perdite di carico concentrate
Tipo di perdita
Curva con sp. Vivo a 30° |  | 0.4
Imbocco con invito |  | 0.4
Calcolo delle perdite di carico concentrate | Delta p_c | 0.29405 | Pa
Calcolo della caduta di pressione totale | Delta p | 190.7959 | Pa
Potenza ventilatore 2
Rendimento | eta_v | 0.8
Potenza ventilatore 2 | P_v2 | 19.9096 | W
Capitolo 5
Bilancio Termico complessivo
Ambiente residenziale diviso in tre macro locali: seminterrato, locale, mansarda
Stratigrafia pareti:
Seminterrato:
Temperatura | T_seminterrato | 287.15 | K
|  | s [mm] | lambda [W/m K] |  | U [W/m^2K]
Locale interno
| Pareti esterne |  |  |  | 6.5506
Intonaco interno |  | 10 | 0.9 | 11.1111
Muratura in pietra |  | 300 | 2.3 | 130.4348
Intonaco esterno |  | 10 | 0.9 | 11.1111
| Pavimento |  |  |  | 11.4144
marmo |  | 15 | 3 | 5
soletta cemento armato |  | 190 | 2.3 | 82.6087
| Tetto |  |  |  | 9.7024
Intonaco |  | 10 | 0.9 | 11.1111
Soletta in cemento armato |  | 200 | 2.3 | 86.9565
cotti |  | 10 | 2 | 5
Altezza ambiente | h | 3.3 | m
Lato 1 casa | l1 | 20 | m
Lato 2 casa | l2 | 10.64 | m
Superficie calpestabile |  | 212.8 | m^2
Superficie vetrata minima |  | 26.6 | m^2
Superficie vetrata minima |  | 100 | m^2
Consideriamo di avere questa superficie vetrata distribuita su 10 finestre identiche da 5x2 per 10 m^2
Area finestra | A_fin | 10 | m^2
Area telaio | A_telaio | 2.19 | m^2 |  |  | Totale
Perimentro finestra | p_fin | 14 | m |  |  | -45.9346
Trasmittanza vetro | U_glass | 5.8 | W/(m^2 K)
Trasmittanza telaio | U_telaio | 7 | W/(m^2 K) | Alluminio
Trasmittanza lineare | U_lineare | 0.11 | W/(m K) | Alluminio
Trasmittanza finestra | U_fin | 6.1419 | W/(m^2 K)
Trasmittanza superfici vetrate | U_vetro | 61.4192 | W/(m^2 K)
Flusso Phi_f | Phi_f | -15968.991 | W
Superficie pareti | A_pe | 102.224 | m^2
Resistenza liminare interna | R_int | 0.1 | K/W
Resistenza liminare esterna | R_ext | 0.02 | K/W
Flusso Phi_p | Phi_p | -214.0035 | W
Area pavimento | A_semi | 212.8 | m^2
Flusso Phi_s | Phi_s | -19431.861 | W
Area Tetto | A_t | 227.3408 | m^2
Resistenza liminare interna | R_int | 0.1 | K/W
Resistenza liminare esterna | R_ext | 0.02 | K/W
Flusso Phi_t | Phi_t | -215.8512 | W
Flusso termico dovuto al ricambio di aria | Phi_ventilazione | 31934.814 | W
Flusso Phi_c | Phi_c | 3895.8927
Calcolo coefficiente di scambio termico convettivo all'interno della canna fumaria
Spessore | s | 10 | mm
Diametro canna fumaria | D_canna | 200 | mm
Velocità dei fumi | w_fumi | 1.0262 | m/s
Densità dei fumi | rho_fumi | 0.698 | kg/m^3
diffusività | alfa | 5e-05 | m^2/s
viscosità cinematica | ni(fumiscar) | 3.5e-05
lambda | lambda | 0.038 | W/mK
cp | cp | 1025 | J/kgK
Reynolds | Re_fumi | 5116.6141
friction factor | f | 0.038
Prandtl | pr | 0.7
Nusselt interno | Nu | 16.8828
coeff scambio hint | hint | 3.2077
Resistenza | Rint | 0.15035
Resistenza conduttiva
Rw | Rw | 9.2303e-05
Coeff convettivo esterno
Prandtl(aria a 290 K) | Pr_a | 0.71154 |  | lambda aria
Temp parete esterna | T_pe | 300 | K | 0.0253
grashof | Gr | 771775.8371
Raileigh | Ra | 771776.5486
Nusselt | Nu | 113837.0409
Coeff scambio termico | hext | 13.0913
resistenza | R | 3.3491e-05
Serie delle 3 resistenze
Resistenza totale | Rtot | 0.15048
Calcolo coefficiente di scambio termico convettivo all'esterno della canna fumaria
Accelerazione di gravità | g | 9.81 | m/s^2
Coeff di dilatazione aria | beta | 0.003661 | m/K
Lunghezza della canna fumaria | L_cannaf | 3.3 | m
Viscosità cinematica | ni(Tint) | 1.48e-05 | m^2/s
Emissività fumi | epsilon(fumiscar) | 0.4
Emissività tubo | epsilon(cannaf) | 0.55 |  |  | Scegliendo come materiali AISI1010
Costante di Boltzman | sigma_B | 5.67e-08 | W/(m^2K^4) | [6 empty] | 46.5054 |  |  | 44.9298
Diffusività | alpha(int) | 2.08e-05 | m^2/s
Prandtl | Pr | 0.71154
Conducibilità aria | lambda(int) | 0.0253 | W/(mK)
| T_p2 | h_irr(ext) | Gr | verifica | Nu | h_conv(ext) | R_ext | Phi | T_mfumi | T_p1 | h_irr(int) | R_int | T_p2
| 293.15 | 3.1105 | 11784636388.47 | 0.35055 | 203.16 | 23.3634 | 0.016561 | 120.7631 | 586.6327 | 293.1611 | 8.5817 | 0.040908 | 581.6813
| 294.15 | 3.1265 | 17676954582.7051 | 0.31676 | 232.5601 | 26.7444 | 0.014678 | 204.3886 | 584.82 | 294.1689 | 8.5433 | 0.041042 | 576.4126
| 319.3 | 3.5546 | 165868757167.716 | 0.18098 | 490.5173 | 56.4095 | 0.0073118 | 3849.9581 | 505.7974 | 319.6554 | 6.7024 | 0.048666 | 318.0798
Flusso dalla canna fumaria | Phi_c | 3849.9581 | W
Temperatura dei fumi in uscita | T_exit | 422.3445 | K | 149.1945 | °C
Efficienza caldaia | Eff_cald | 0.7589 |  | Delta Efficienza
Efficienza caldaia con cannaf | Eff_2 | 0.85039 |  | 9.149 | %
Recupero energetico canna fumaria | Recupero | 10.7586 | %
ANALISI DEI COSTI
|  | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo
Temperatura esterna media [°C] | T_ext | 13 | 6.9 | 2.9 | 1.4 | 3.6 | 8.3
Flusso Vetri [W] | Phi_f | -3070.9598 | -6817.5308 | -9274.2986 | -10195.5865 | -8844.3642 | -5957.662
Flusso Pareti [W] | Phi_p | -41.1545 | -91.363 | -124.2866 | -136.633 | -118.525 | -79.8398
Flusso Pavimento [W] | Phi_s | -19431.861 | -19431.861 | -19431.861 | -19431.861 | -19431.861 | -19431.861
Flusso Tetto [W] | Phi_t | -41.5098 | -92.1518 | -125.3597 | -137.8127 | -119.5483 | -80.5291
Flusso dissipato [W] | Phi_diss | -22585.4852 | -26432.9067 | -28955.806 | -29901.8932 | -28514.2986 | -25549.8919
Tempo mensile [s] | t_mese | 2678400 | 2592000 | 2678400 | 2678400 | 2419200 | 2678400
Energia dissipata [J] | E_diss | -60492963560.7448 | -68514094097.5008 | -77555230790.3723 | -80089230873.9803 | -68981791216.2778 | -68432830489.3833
Flusso canna fumaria [W] | Phi_c | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850
Tempo funzionamento caldaia [h/mese] | t_caldaia | 434.0147 | 491.5633 | 556.4301 | 574.6106 | 494.9189 | 490.9803
Accensione giornaliera [h/giorno] | h_giorno | 14.0005 | 16.3854 | 17.9494 | 18.5358 | 17.6757 | 15.8381
Ore di funzionamento periodo invernale | 10953064.3399 | s
Costo Metano
Costo metano | C_fuel | 0.21769 | €/Smc
Portata metano | V'_metano | 0.0012594 | m^3/s
densità metano | rho_metano | 0.668 | kg/m^3
Costo invernale metano | C_metano | 3002.9107 | € | Costo combustibile (metano) considerando funzionamento al max per 6 mesi
Costo Ventilatori
Potenza ventilatori | P_ventialtori | 1622.3349 | W
Costo energia elettrica | c_energia | 0.05432 | €/kWh
Costo ventilatori | C_ventilatori | 268.1226 | €
Costo totale | C_totale | 3271.0333 | €
Note on AN71: Numero alette massimo
Note on N72: Numero alette massimo
Note on AK77: Luca Pirini Casadei: Visto che il flusso è laminare, per un flusso costante nusselt è pari a 4,36 (Vedi PDF 'Nusselt_laminare')
Note on N184: Luca Pirini Casadei: Considerare quello dell'aria, detto dal prof. Si può prendere un valore intorno a 0,5
Note on N197: Luca Pirini Casadei: Presa uguele al capitolo 2
Note on N211: Preso da capitolo 2
Note on N231: Luca Pirini Casadei: Si può prendere un valore intorno a 0,5
Note on R234: Luca Pirini Casadei: Abbiamo imposto la Temperatura T_2int in modo che il flusso di perdita nel tubo due fosse uguale a quello che il tubo due scambia con l'ambiente in assenza di isolante. Ottenuto un valore di flusso perso pari al 0,2% si è deciso di imporre uno strato di isolante tale per cui la perdita fosse di un valore minore -> 0,1%
Note on P248: Luca Pirini Casadei: Fare convergenza con risolutore imponendo vincoli: *T_iso>=T_aria_se *T_iso<=T_2ext *d_iso>d_2ext
Note on A453: Alessandro Peripoli: di mese in mese si considera la temperatura T_ext e si calcola la phi_diss=phi_f+phi_p+phi_s+phi_t
Note on A455: Alessandro Peripoli: phi_diss+Q*phi_c=0 ----E=phi_c+Q

## Parte A
Parte A
Capitolo 1 | [5 empty] | Capitolo 2
[6 empty] | Caso tubo in tubo: Sezione I | [8 empty] | Caso di scambiatore a fascio tubiero: Sezione I | [6 empty] | Epsilon NTU | sezione 1
Dati: | [5 empty] | Dati dei fluidi e materiali |  |  |  |  | Dati geometrici |  |  |  | Dati termdinamici e termofisici
[22 empty] | C aria | 2281.0581 |  | CMAX
Potenza termica | Q | 30000 | kcal/h | 34.8667 | kW | Temperatura di fiamma | T_fiamma | 2030.0688 | K |  | Diametro interno tubo interno | d_1int | 0.16 | m | Temperatura di fiamma | T_fiamma | 2030.0688 | K | 1756.9188 |  |  | C fumi | 18.7326 |  | CMIN
Potere calorifico CH4 | Hi | 50020 | kJ/K |  |  | Temperatura di condensazione | T_cond | 333 | K |  | Diametro esterno tubo interno | d_1ext | 0.168 | m | Temperatura di condensazione | T_cond | 333 | K | 59.85 |  |  | Qmax | 32598.5368 | W
Temperatura interna ambiente | T_int | 18 | °C | 291.15 | K | Temperatura aria ingresso | T_mix | 289.8647 | K |  | Spessore | s_int | 0.004 | m | Temperatura aria ingresso | T_mix | 289.8647 | K | 16.7147 |  |  | c | 0.0082122
Temperatura esterna | T_est | -8 | °C | 265.15 | K | Temperatura aria uscita | T_in | 305.15 | K |  | Diametro interno tubo esterno | d_2int | 0.445 | m | Temperatura aria uscita | T_in | 305.15 | K | 32 |  |  | NTU | 3.84
Temperatura ingresso ambiente | T_in | 32 | °C | 305.15 | K | DeltaT1 | DeltaT1 | 1724.9188 | K | Controcorrente | Superficie interna per unità di L | A_1int/L | 0.020106 | m | DeltaT1 | DeltaT1 | 1724.9188 | K
Rendimento di combustione | eta | 0.87 |  |  |  | DeltaT2 | DeltaT2 | 43.1353 | K |  | Superficie esterna per unità di L | A_1ext/L | 0.022167 | m | DeltaT2 | DeltaT2 | 43.1353 | K |  |  |  | epsilon | 0.99589
Eccesso d'aria | e | 0.5 |  |  |  | Delta T medio logatmico | DeltaTlml | 455.9416 |  |  | Diametro Idraulico interno | dh_int | 0.16 | m | Delta T medio logatmico | DeltaTlml | 455.9416 |  | Tmedia aria sez 2 |  |  | flusso reale | 32599.5327
[6 empty] | Conducibilità tubo | lambda_m | 48.8 | W/(mK) |  | Diametro Idraulico esterno | dh_ext | 0.277 | m | Conducibilità tubo | lambda_m | 48.8 | W/(mK) | 304.4757
Rapporto stechiometrico m_a / m_fuel | alpha | 17.1667 |  |  |  | Temperatura media fumi | T_mfumi | 1181.5344 | K |  | Diametro efficace interno | de_int | 0.16 | m | Temperatura media fumi | T_mfumi | 1181.5344 | K
Rapporto m'_a/m'_fuel | alpha_eff | 25.75 |  |  |  | Temperatura media aria | T_maria | 297.5074 | K |  | Diametro efficace esterno | de_ext | 1.0107 | m | Temperatura media aria | T_maria | 297.5074 | K |  |  |  | Epsilon NTU | sezione 2
[6 empty] | Calore specifico aria a p cost | cp_aria | 1005 | J/(kgK) | [5 empty] | Calore specifico aria a p cost | cp_aria | 1005 | J/(kgK)
Rapporto m'_h2o/m'_fuel |  | 2.25 |  |  |  | Calore specifico fumi a p cost | cp_fumi | 1175 | J/(kgK) | [5 empty] | Calore specifico fumi a p cost | cp_fumi | 1175 | J/(kgK)
Rapporto m'_h2o/m'_fumi |  | 0.084112 |  |  |  | Densità fumi | rho_fumi | 0.294 | kg/m^3 | [5 empty] | Densità fumi | rho_fumi | 0.294 | kg/m^3 |  |  |  | C aria | 2281.0581 |  | CMAX
[6 empty] | Densità aria | rho_aria | 1.177 | kg/m^3 | [5 empty] | Densità aria | rho_aria | 1.177 | kg/m^3 |  |  |  | C fumi | 16.0542 |  | CMIN
Pressione assoluta | Pa | 1 | bar |  |  | Viscosità dinamica fumi | mu_fumi | 4.65e-05 | kg/ms | [5 empty] | Densità liquido | rho_acq | 1000 | kg/m^3 |  |  |  | Qmax | 3076.1655 | W
Pressione parziale h20 | Pp_h2o | 0.19005 | bar |  |  | Viscosità dinamica aria | mu_aria | 1.85e-05 | kg/ms | [5 empty] | Viscosità dinamica fumi | mu_fumi | 4.65e-05 | kg/ms |  |  |  | c | 0.0070381
[6 empty] | Emissività fumi | epsilon_f | 0.55 | [6 empty] | Viscosità dinamica aria | mu_aria | 1.85e-05 | kg/ms |  |  |  | NTU | 6.7187
T condensazione | T_cond | 333 | K | tabellato |  | Emissività aria | epsilon_a | 0.55 | [6 empty] | Viscosità dinamica acqua | mu_acq | 0.0004666 | kg/ms
T uscita fumi | T_out | 333 | K |  |  | Emissività acciaio | epsilon_ac | 0.55 | [6 empty] | Emissività fumi | epsilon_f | 0.55 |  |  |  |  | epsilon | 0.99879
T fiamma | T_fiamma | 2030 | K |  |  | Conducibilità aria | lambda_a | 0.0261 | W/(mK) | [5 empty] | Emissività aria | epsilon_a | 0.55 |  |  |  |  | flusso reale | 3077.1643
T media fumi | Tf_media | 1181.5 | K |  |  | Conducibilità fumi | lambda_f | 0.0759 | W/(mK) | [5 empty] | Emissività acciaio | epsilon_ac | 0.55
Calore latente | r | 2358400 | J/kg |  |  | Costante di boltzman | sigma_B | 5.67e-08 | W/(m^2K^4) | [5 empty] | Conducibilità aria | lambda_a | 0.0261 | W/(mK)
[6 empty] | Velocità fumi | w_fumi | 2.697 | m/s | [5 empty] | Conducibilità fumi | lambda_f | 0.0759 | W/(mK)
Cp fumi | cp_f | 1171.855 | J/(kg*K) | Per T compreso tra 1000 e 1200 K |  | Velocità aria | w_aria | 14.4598 | m/s | [5 empty] | Conducibilità acqua | lambda_acq | 0.6543 | W/(mK)
Phi | Phi | 34866.6667 | W | [11 empty] | Costante di boltzman | sigma_B | 5.67e-08 | W/(m^2K^4)
Densità fumi | pho_f | 0.29946 | kg/m^3 | Per T compreso tra 1000 e 1200 K |  | Numeri adimensionali |  |  |  |  | Calcolo scambio termico
Velocità gas | w_fumi | 2.7001 | m/s
[6 empty] | Reynolds aria | Re_aria | 254828.6241 |  | Turbolento | Coeff conv interno | h_c^int | 4.8973 | W/(km^2) | Calcolo di primo tentativo:
Portata fumi | m'_fumi | 0.015943 | kg/s |  |  | Reynolds fumi | Re_fumi | 2728.3321 |  | Turbolento | Coeff conv esterno | h_c^ext | 10.0071 | W/(km^2)
Portata h2o | m'_h2o | 0.001341 | kg/s |  |  | Prandtl aria | Pr_aria | 0.71236 | [6 empty] | Potenza Temrica | Phi | 31790.5012 | W
Portata combustibile | m'_fuel | 0.00059599 | kg/s |  |  | Prandtl fumi | Pr_fumi | 0.71986 |  |  | Resistenza termica conduttiva | R_w/L | 0.00015912 | K/Wm | Lato tubo
Portata di aria mix | m'_mix | 2.2697 | kg/s |  |  | Nusselt aria | Nu_aria | 387.5224 |  |  | Potenza sezione I | Phi_1 | 31790.5012 | W
Velocità aria mix | w_aria | 14.4665 | m/s |  |  | Nusselt fumi | Nu_fumi | 10.3237 |  |  | Temperatura aria uscita Sez.1 | T_aout1 | 303.8015 | K | Diametro interno | d_1int | 0.021 | m
[15 empty] | Spessore tubo | s_1 | 0.0005 | m
Diametro interno tubo interno | D1_int | 0.16 | m |  |  | Calcolo lunghezza Sezione I | [8 empty] | Diametro esterno | d_1ext | 0.022 | m
Diametro esterno tubo interno | D1_ext | 0.168 | m | [11 empty] | Lato shell
Diametro interno tubo esterno | D2_int | 0.445 | m |  |  | Temperatura parete interna | T_1int | 960.4535 | K |  | Funzione lato fumi | f_int | 53637.7375 |  | Parametro PR | PR | 1.8
[6 empty] | Coeff irraggiamento interno | h_irr int | 154.8705 | W/(m^2K) |  | Funzione spessore | f_cond | -3.5605e-08 |  | Pitch | Pt | 0.0396 | m | 0.0176
[6 empty] | Temperatura parete esterna | T_1ext | 960.4114 | K |  | Funzione lato aria | f_ext | 55994.8047 |  | Parametro CL | CL | 1
[6 empty] | Coeff irraggiamento esterna | h_irr ext | 39.6558 | W/(m^2K) |  | Funzione per convergenza | f_tot | 6012425045.8023 |  | Parametro CTP | CPT | 0.85
[6 empty] | Lunghezza scambiatore di calore | L | 120.2904 | m | [5 empty] | Lunghezza tentativo | L | 4 | m
[6 empty] | Resistenza T interna | R_int | 0.0025879 | K/W | [5 empty] | Valore tentativo h | h_i | 15 | W/m^2K
[6 empty] | Resistenza T esterna | R_ext | 0.0075514 | K/W | [5 empty] | Valore tentativo h | h_o | 20 | W/m^2K
[6 empty] | Resistenza T conduttiva | R_w | 0.019141 | K/W | [5 empty] | Conducibilità termica parete | lambda_m | 48.8 | W/mK
[6 empty] | Flusso | Phi1 | 30191.8842 | W | [5 empty] | Considero nulle le resistenze di fauling | Rf
[15 empty] | Valore tentativo U_0 | U_o | 8.3436 | W/m^2K
[6 empty] | Con alettatura esterna |  |  |  |  | Calcolo nuovi valori |  |  |  | Valore tentativo U_i | U_i | 8.741 | W/m^2K
[15 empty] | LMTD | DeltaTml | 455.9416 | K
[6 empty] | Altezza aletta | b | 0.05 | m |  | Diametro efficace estero | de_ext | 0.056925 | m | Parametro | P | 0.97521
[6 empty] | Spessore | delta | 0.003 | m |  | Diametro idraulico esterno | dh_ext | 0.048907 | m | Parametro | R | 0.0090069
[6 empty] | Numero massimo alette | Nf_max | 87.9646 |  |  | Sezione esterna per unità di L | A_ext/L | 0.12136 | m | Fattore di correzione | F | 0.9693
[6 empty] | Numero Alette | N_f | 80 |  |  | Velocità aria | w_aria | 15.8896 | m/s | LMTD corretto | DeltaTml | 441.9442 | K
[6 empty] | Parametro m | m | 25.5681 |  |  | Reynolds aria | Re_aria | 49441.6776 |  | Area di scambio | A_0 | 8.6213 | m^2
[6 empty] | Efficienza aletta | eta | 0.66963 |  |  | Nusselt aria | Nu_aria | 104.3693 |  | Numero di tubi | Nt | 32
[6 empty] | Efficienza alettatura | eta_ov | 0.6811 |  |  | Coeff conv esterno | h_ext | 47.853 |  | Diametro shell interno | Ds | 0.28 | m |  | 11.0236 | inc
[15 empty] | Numero di tubi | Nt | 40 | a cui faccio fare 4 passate |  |  | 0.015205
[15 empty] | Velocità fumi | w_fumi | 15.6561 | m/s |  |  | 0.061575
[6 empty] | Calcolo lunghezza Sezione I |  |  |  |  | Calcolo scambio termico
[15 empty] | Calcolo Lunghezza |  |  |  |  | 41.587 | 0.04637
[6 empty] | Temperatura parete interna | T_1int | 410.8193 | K |  | Coeff conv interno | h_c^int | 4.8973 | W/(km^2)
[6 empty] | Coeff irraggiamento interno | h_irr int | 77.7039 | W/(m^2K) |  | Coeff conv esterno | h_c^ext | 32.5928 | W/(km^2) | Distanza barriere | Bs | 1.4 | m
[6 empty] | Temperatura parete esterna | T_1ext | 410.7402 | K | [5 empty] | Buffle cut | Bc | 0.25
[6 empty] | Coeff irraggiamento esterna | h_irr ext | 5.6811 | W/(m^2K) |  | Resistenza termica conduttiva | R_w/L | 0.00015912 | K/Wm | Diametro efficace | De | 0.068757 | m
[6 empty] | Lunghezza scambiatore di calore | L | 64.0063 | m |  | Potenza sezione I | Phi_1 | 31790.5012 | W | Area | As | 0.17422 | m^2
[6 empty] | Resistenza T interna | R_int | 0.0094072 | K/W |  | Temperatura aria uscita Sez.1 | T_aout1 | 303.8015 | K | Portata | Gs | 13.0277 | kg/m^2s
[6 empty] | Resistenza T esterna | R_ext | 0.0033635 | K/W | [5 empty] | Reynolds shell | Re_s | 48418.2257
[6 empty] | Resistenza T conduttiva | R_w | 0.010185 | K/W | [5 empty] | Nusselt shell | Nu_s | 78.7387 |  | Correlazione di Kern
[6 empty] | Flusso | Phi1 | 38510.3091 | W | [5 empty] | Reynolds tube | Re_t | 2078.7292
[11 empty] | Funzione lato fumi | f_int | 50137.6893 |  | Darcy tube | f | 0.012941
[11 empty] | Funzione spessore | f_cond | 7.4397e-09 |  | Nusselt tube | Nu_t | 6.289
[11 empty] | Funzione lato aria | f_ext | 1874.4946 |  | Coefficienti scambio conv | h_s | 86.9193 | W/m^2K
[11 empty] | Funzione per convergenza | f_tot | 2517301618.913 |  | Coefficienti scambio conv | h_t | 7.8163 | W/m^2K
[15 empty] | Applico LMTD | Rt L | 0.052794
[6 empty] | Con anche alettatura interna: |  |  |  |  | Calcolo nuovi valori |  |  |  | Lunghezza | L1 | 3.7976 | m
[6 empty] | Altezza aletta | b | 0.002 | m |  | Diametro efficace interno | de_int | 0.096985 | m | Caso di scambiatore a fascio tubiero: Sezione II
[6 empty] | Spessore | delta | 0.001 | m |  | Diametro idraulico interno | dh_ext | 0.096985 | m
[6 empty] | Numero massimo alette | Nf_max | 81.6814 |  |  | Sezione interna per unità di L | A_int/L | 0.019946 | m | Potenza Temrica | Phi | 3076.1655 | W
[6 empty] | Numero Alette | N_f | 80 |  |  | Velocità fumi | w_fumi | 2.7186 | m/s | Temp media logaritmica | DeltaTml | 28.519 | K
[6 empty] | Parametro m | m | 378.8812 |  |  | Reynolds fumi | Re_fumi | 1667.0531 |  | Resistenza di fouling | Rf | 0.00035 | (m^2 K)/W
[6 empty] | Efficienza aletta | eta | 0.84427 |  |  | Nusselt fumi | Nu_fumi | 6.9611
[6 empty] | Efficienza alettatura | eta_ov | 0.9329 |  |  | Coeff conv interno | h_int | 5.4478 |  | Calcolo Lunghezza
[15 empty] | Distanza barriere | Bs | 1.4 | m
[6 empty] | Calcolo lunghezza Sezione I |  |  |  |  | Calcolo scambio termico |  |  |  | Buffle cut | Bc | 0.25
[15 empty] | Diametro efficace | De | 0.068757 | m
[6 empty] | Temperatura parete interna | T_1int | 421.2354 | K |  | Coeff conv interno | h_c^int | 5.0822 | W/(km^2) | Area | As | 0.17422 | m^2
[6 empty] | Coeff irraggiamento interno | h_irr int | 78.6454 | W/(m^2K) |  | Coeff conv esterno | h_c^ext | 32.5928 | W/(km^2) | Portata | Gs | 13.0277 | kg/m^2s
[6 empty] | Temperatura parete esterna | T_1ext | 421.1512 | K | [5 empty] | Temperatura app parete | T_w | 318.7379 | K | Abbiamo assunto un valor medio tra la T cond e la temperatura media dell'aria in questa sezione del sc.
[6 empty] | Coeff irraggiamento esterna | h_irr ext | 5.9587 | W/(m^2K) |  | Resistenza termica conduttiva | R_w/L | 0.00015912 | K/Wm
[6 empty] | Lunghezza scambiatore di calore | L | 60.0522 | m |  | Potenza sezione I | Phi_1 | 31790.5012 | W | Coeff scambio conv | h_s | 86.9193 | W/m^2K | kern's modification
[6 empty] | Resistenza T interna | R_int | 0.0099711 | K/W |  | Temperatura aria uscita Sez.1 | T_aout1 | 303.8015 | K | Coefficienti scambio conv | h_t | 120.3127 | W/m^2K
[6 empty] | Resistenza T esterna | R_ext | 0.0035592 | K/W | [5 empty] | Applico LMTD | Rt L | 0.0078129
[6 empty] | Resistenza T conduttiva | R_w | 0.0095557 | K/W | [5 empty] | Lunghezza | L2 | 0.84273 | m
[6 empty] | Flusso | Phi1 | 38292.8795 | W
[11 empty] | Funzione lato fumi | f_int | 44459.8488 |  | Lunghezza totale | L | 4.6404 | m
[11 empty] | Funzione spessore | f_cond | -7.738e-09
[11 empty] | Funzione lato aria | f_ext | 2948.9404
[11 empty] | Funzione per convergenza | f_tot | 1985374402.7538 |  | Efficienza caldaia condensazione | Eff_cald | 0.87395
DIMENSIONAMENTO VENTILATORI
ANALISI DEI COSTI
Ventilatore 1 |  |  | Per aria ambiente | [13 empty] | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo
[15 empty] | Temperatura esterna media [°C] | T_ext | 13 | 6.9 | 2.9 | 1.4 | 3.6 | 8.3
Perdite di carico totali circuito primario | delta p_1° | 314.739 | Pa | [11 empty] | Flusso Vetri [W] | Phi_f | -3070.9598 | -6817.5308 | -9274.2986 | -10195.5865 | -8844.3642 | -5957.662
Perdite di carico totali circuito secondario | delta p_2° | 198.316 | Pa | [11 empty] | Flusso Pareti [W] | Phi_p | -41.1545 | -91.363 | -124.2866 | -136.633 | -118.525 | -79.8398
[15 empty] | Flusso Pavimento [W] | Phi_s | -19431.861 | -19431.861 | -19431.861 | -19431.861 | -19431.861 | -19431.861
Perdite scambaitore di calore | [14 empty] | Flusso Tetto [W] | Phi_t | -41.5098 | -92.1518 | -125.3597 | -137.8127 | -119.5483 | -80.5291
[15 empty] | Flusso dissipato [W] | Phi_diss | -22585.4852 | -26432.9067 | -28955.806 | -29901.8932 | -28514.2986 | -25549.8919
Diametro mantello | Ds | 0.28 | m | [11 empty] | Tempo mensile [s] | t_mese | 2678400 | 2592000 | 2678400 | 2678400 | 2419200 | 2678400
Lunghezza scambiatore | L | 4.6404 | m | [11 empty] | Energia dissipata [J] | E_diss | -60492963560.7448 | -68514094097.5008 | -77555230790.3723 | -80089230873.9803 | -68981791216.2778 | -68432830489.3833
Area | As | 0.17422 | m^2 | [11 empty] | Flusso canna fumaria [W] | Phi_c | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850
Numero dei diaframmi | N | 3 | [12 empty] | Tempo funzionamento caldaia [h/mese] | t_caldaia | 434.0147 | 491.5633 | 556.4301 | 574.6106 | 494.9189 | 490.9803
Velocità aria | w_aria | 41.587 | m/s |  | Vecchio de | [9 empty] | Accensione giornaliera [h/giorno] | h_giorno | 14.0005 | 16.3854 | 17.9494 | 18.5358 | 17.6757 | 15.8381
densità aria | rho_aria | 1.177 | m^2/kg |  | 0.071649
Diametro idraulico | d_e | 0.0048802 | m | [11 empty] | Ore di funzionamento periodo invernale | 10953064.3399 | s
Viscosità dinamica | mu_aria | 4.9e-05
Reynolds | Re_aria | 4635419.4245
Scabrezza media | epsilon | 0.09 | mm | [11 empty] | Costo Metano
Scabrezza relativa | epsilon/D | 0.00032143 | [12 empty] | portata massica metano | m'_fuel | 0.00073052 | kg/s
| f | 0.017 | [12 empty] | Costo metano | C_fuel | 0.21769 | €/Smc
[15 empty] | Portata metano | V'_metano | 0.0010936 | m^3/s
Perdite di carico distribuite scambiatore | delta pd_1 | 83792.645 | Pa | [11 empty] | densità metano | rho_metano | 0.668 | kg/m^3
Perdita di carico totale circuito aria | delta p_a° | 84305.6999 | Pa
Potenza ventilatore 1 | [14 empty] | Costo invernale metano | C_metano | 2607.5946 | € | Costo combustibile (metano) considerando funzionamento al max per 6 mesi
Rendimento | eta_v | 0.8 | [12 empty] | Costo Ventilatori
Potenza ventilatore 1 | P_v1 | 203217.3493 | W | [11 empty] | Potenza ventilatori | P_ventialtori | 203.6142 | W
[15 empty] | Costo energia elettrica | c_energia | 0.05432 | €/kWh
Ventilatore 2 |  |  | Per fumi
[15 empty] | Costo ventilatori | C_ventilatori | 33651.2292 | € | Non ne teniamo conto
Perdite distribuite
[15 empty] | Costo totale | C_totale | 2607.5946 | €
Scambiatore di calore
Diametro tubi del fascio tubiero | d1_int | 0.021 | m
Densità fumi | rho_fumi | 0.294 | kg/m^3
Velocità fumi | w_fumi | 15.6561 | m/s
Lunghezza | L_fumi | 185.6141 | m
Diametro idraulico tubi fascio tubiero | d_h | 0.021 | m
Viscosità dinamica | mu_fumi | 4.9e-05
Reynolds | Re_aria | 17435987.3761
Scabrezza media | epsilon | 0.09 | mm
Scabrezza relativa | epsilon/D | 0.0042857
Friction Factor | f | 0.015
Perdita di carico distribuita fumi | delta pd_f | 4777.1496 | Pa
Canna fumaria
Diametro tubo canna fumaria | d_cf | 0.2 | m
Densità fumi | rho_fumi | 0.98 | kg/m^3
Velocità fumi | w_fumi | 15.6561 | m/s
Lunghezza | L_cf | 7 | m
Diametro idraulico tubi fascio tubiero | d_h | 0.2 | m
Viscosità dinamica | mu_fumi | 2.175e-05
Reynolds | Re_aria | 4937977.4878
Scabrezza media | epsilon | 0.09 | mm
Scabrezza relativa | epsilon/D | 0.00045
Friction Factor | f | 0.018
Perdita di carico distribuita fumi | delta pd_f | 75.6668 | Pa
Perdite distribuite totali | delta pd_f° | 4852.8164
Perdite concentrate
Scambiatore di calore
Coeff di perdita Raccordo a 180° |  | 0.9
Numero di raccordi | N_raccordi | 30
Perdita concentrate fumi | delta pc_f | 972.8583 | Pa
Impianto
Tipo di perdita
Curva con sp. Vivo a 30° |  | 0.4
Imbocco con invito |  | 0.4
Calcolo delle perdite di carico concentrate | Delta p_c | 28.8254 | Pa
Perdite concentrate totali | Delta pc_f° | 1001.6838 | Pa
Calcolo della caduta di pressione totale | Delta p_f° | 5854.5002 | Pa
Potenza ventilatore 1
Rendimento | eta_v | 0.8
Potenza ventilatore 1 | P_v1 | 396.8374 | W
Note on T118: Alessandro Peripoli: di mese in mese si considera la temperatura T_ext e si calcola la phi_diss=phi_f+phi_p+phi_s+phi_t
Note on T120: Alessandro Peripoli: phi_diss+Q*phi_c=0 ----E=phi_c+Q

## Parte B
PARTE B: analisi exergetica
Scambiatore di calore
temperatura stato morto | T_0 | 282 | K | 9 | °C
pressione stato morto | p_0 | 100000 | Pa
entalpia stato morto | h_0 | 282375 | J/kg
entropia stato morto | s_0 | 6807.35 | J/kg | 6839.975
Temperatura di uscita dal miscelatore | T_mix | 289.8647 | K | 16.8647 | °C
Temperatura aria ingresso ambiente | T_in | 305.15 | K
Temperatura di fiamma | T_fiamma | 2030.0688 | K
Temperatura di uscita dallo scambiatore di calore | T_out | 589.2504 | K
Portata dei fumi | m'_fumi | 0.022504 | kg/s
Portata aria mix | m'_mix | 2.2697 | kg/s
flusso perdite | phi_perdite | 34.87 | W
temperatura scantinato | T_aria se | 283.15 | K
| 1 | 2 | 3 | 4
SCAMBIATORE DI CALORE | HOT IN | HOT OUT | COLD IN | COLD OUT
portata | 0.022504 | 0.022504 | 2.2697 | 2.2697 | kg/s
temperatura | 2030.0688 | 589.2504 | 289.8647 | 305.15 | K
pressione | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Pa
entalpia | 2290650 | 597320 | 290338 | 305812 | J/kg
entropia | 8989.4 | 7560 | 6836.9 | 6887.5 | J/kgK |  |  | interpolazione tabelle |  | 300 | 300.6
fattore Carnot | 0.0040615 | 0.0040615 | 0.0040615 | 0.0040615 |  |  |  | 305.8118 |  | 400 | 401.8
psi_q | -0.14162 |  |  |  | W
Exergia | 1392936.9 | 102697.7 | -370.1 | 834.7 | J/kg
G_b | 31346.7138 | 2311.1136 | -840.0195 | 1894.5266 | W
delta_G_b | -29035.6002 |  | 2734.5461 |  | W
irreversibilità | 26300.9124 | W
efficienza exergetica scambiatore di calore | 9.4188 | %
exergia chimica
CH4 + 2O2 --> 2H2O + CO2
ATTENZIONE | CH4 | O2 | H2O (g) | H2O (l) | CO2 | CO | H2 | C (s)
entalpia di formazione h0,f | -74850 | 0 | -241820 | -285830 | -393520 | -110530 | 0 | 0 | kJ/kmol
entropia assoluta s0 (Tref) | 186.16 | 205.03 | 188.72 | 69.95 | 213.69 | 197.59 | 130.57 | 5.74 | kJ/kmolK
funzione di formazione di Gibbs
massa molecolare | 16.04 | 32 | 18.02 | 18.02 | 44.01 | 28.01 |  |  | kg/kmol
Low Heating Value, LHV | 50.0193 | MJ/kg | Δh0,r(g) | Enthalpy of reaction (H2O in liquid phase)
High Heating Value, HHV | 55.5069 | MJ/kg | Δh0,r(l) | Enthalpy of reaction (H2O in vapor phase)
MJ/kg-K | -5.09 |  | Δs0,r(g) | Entropy of reaction (H2O in vapor phase)
MJ/kg | 51.5369 |  | Δg0,r(g) | Gibbs function or Gibbs free energy of reaction (H2O in vapor phase)
concentrazioni in composizione ambiente | y_O2 | y_CO2 | y_H2O | y_N2 | altro |  | T0 (K) | p0 (bar)
| 20.35% | 0.03% | 3.12% | 76% | 0.83% |  | 298.15 | 1.0132
C_a*H_b + (a+b/4)*O2 --> (b/2)*H2O + aCO2 | a | b
| 1 | 4
R*T0*ln(K) | 0.65475 | MJ/kg | [7 empty] | FORMULA SEMPLIFICATA: | 51.5599 | MJ/kg
Fuel chemical exergy, exch | 52.1917 | MJ/kg
Camera di combustione
INGRESSO
exergia chimica reattiva del metano | 52.75 | MJ/kg
potere calorifico superiore CH_4 | 55.5 | MJ/kg
potere calorifico inferiroe CH_4 | 50 | MJ/kg
portata metano | 0.00084127 | kg/s
G_b_chimica | 0.043376 | MW
exergia termomeccanica | 0 | MJ/kg
G_b_termomeccanica | 0 | W
USCITA
exergia chimica di miscelamento dei fumi | 0 | MJ/kg
portata fumi | 0.022504 | kg/s
G_b_chimica | 0 | MW
exergia termomeccanica dei fumi | 1.3929 | MJ/kg
temperatura T_fiamma | 2030.0688 | kg/s
pressione | 100000 | Pa
entalpia | 2290650 | J/kg
entropia | 8989.4 | J/kgK
psi_q | 0 | W
G_b_termomeccanica | 31346.7138 | W
delta G_b_termomeccanica | 31346.7138 | W
delta G_b_chimica | -43375.954 | W
irreversibilità | 12029.2403 | W
efficienza exergetica | 72.2675 | %
Ventilatori
Ventilatore 1 - aria
efficienza exergetica ventilatore aria | 14.8213 | %
irreversibilità | 237.5005 | W
Ventilatore 2 - fumi
efficienza exergetica | 0.41203 | %
irreversibilità | 1600.0704 | W |  | -79.3666
Miscelatore
Portata di ricircolo aria | m'_ric | 2.1575 | kg/s
Portata refresh | m'_refresh | 0.1122 | kg/s
Portata mix | m'_mix | 2.2697 | kg/s
Temperatura interna abitazione | T_int | 18 | °C | 291 | K
Temperatura esterna media periodo invernale | T_ext | 5 | °C | 278 | K
Temperatura dopo miscelatore | T_mix | 17.3574 | °C | 290.3574 | K
MISCELATORE | RICIRCOLO | REFRESH | MIX
portata | 2.1575 | 0.1122 | 2.2697 | kg/s
temperatura | 291 | 278 | 290.3574 | K
pressione | 100000 | 100000 | 100000 | Pa
entalpia | 291487.5 | 278325 | 290836.8298 | J/kg
entropia | 6839.975 | 6792.85 | 6837.6454 | J/kgK
Exergia totale | -87.75 | 39 | -81.4843 | J/kg
G_b | -189.3215 | 4.3758 | -184.9457 | W
IRREVERSIBILITA' | 2.5312e-10 | W
Efficienza exergetica | 1
IRREVERSIBILITA' TOTALE | 40167.7236 | W
Efficienza exergetica totale | 10.735 | %
Note on E9: ??
Note on A31: le perdite verso l'esterno sono molto contenute, si potrebbe immaginare adiabatico verso l'esterno
Note on A42: l'azoto iene trascurato (inerte durante le reazioni)
Note on A44: proprietà calcolate a 25°C e 1 atm
Note on K61: valida per combustibili gassosi
Note on B74: entra nelle condizioni di stato morto
Note on B88: assumo adiabatico verso l'esterno
Note on A123: Luca Pirini Casadei: Trovato per interpolazione da tabelle
Note on A124: Luca Pirini Casadei: Trovato per interpolazione da tabelle

## Parte C
rho | 1.1864 | kg/m^3 | iterazione | x | Tinizio | h_irr | Rt | Delta_phi | Tfine | Taria | Tparete
mu | 1.84e-05 | kg/m*s | 0 | 0 | 289.8647 |  |  |  |  | 289.8647 | 918.4865
w | 14.47 | m/s | 1 | 0.0092637 | 289.8647 | 31.7779 | 1.903 | 330.3289 | 290.0123 | 289.9385 | 918.4865
cp | 1005 | J/kgK | 2 | 0.027791 | 290.0123 | 31.7847 | 1.9027 | 330.3032 | 290.1599 | 290.0861 | 918.4865
lambda | 0.02594 | W/mK | 3 | 0.046318 | 290.1599 | 31.7915 | 1.9024 | 330.2775 | 290.3074 | 290.2337 | 918.4865
epsilon | 0.5 |  | 4 | 0.064846 | 290.3074 | 31.7984 | 1.9021 | 330.2517 | 290.455 | 290.3812 | 918.4865
sigma | 5.67e-08 | W/m^2K^4 | 5 | 0.083373 | 290.455 | 31.8052 | 1.9018 | 330.226 | 290.6026 | 290.5288 | 918.4865
d1_ext | 0.208 | m | 6 | 0.1019 | 290.6026 | 31.812 | 1.9015 | 330.2003 | 290.7501 | 290.6763 | 918.4865
Deff | 0.80931 | m | 7 | 0.12043 | 290.7501 | 31.8188 | 1.9012 | 330.1745 | 290.8976 | 290.8238 | 918.4865
L | 1.8527 | m | 8 | 0.13896 | 290.8976 | 31.8256 | 1.9009 | 330.1488 | 291.0451 | 290.9714 | 918.4865
Mmix | 2.227 | kg/s | 9 | 0.15748 | 291.0451 | 31.8325 | 1.9006 | 330.123 | 291.1926 | 291.1189 | 918.4865
|  |  | 10 | 0.17601 | 291.1926 | 31.8393 | 1.9003 | 330.0973 | 291.3401 | 291.2664 | 918.4865
|  |  | 11 | 0.19454 | 291.3401 | 31.8461 | 1.9 | 330.0715 | 291.4876 | 291.4139 | 918.4865
Tw | 918.4865 | K | 12 | 0.21307 | 291.4876 | 31.8529 | 1.8997 | 330.0457 | 291.6351 | 291.5613 | 918.4865
Re | 235000 |  | 13 | 0.23159 | 291.6351 | 31.8598 | 1.8994 | 330.02 | 291.7825 | 291.7088 | 918.4865
Pr | 0.71 |  | 14 | 0.25012 | 291.7825 | 31.8666 | 1.8991 | 329.9942 | 291.93 | 291.8562 | 918.4865
Nu | 362.7245 |  | 15 | 0.26865 | 291.93 | 31.8735 | 1.8988 | 329.9684 | 292.0774 | 292.0037 | 918.4865
h_conv | 11.6261 | W/m^2K | 16 | 0.28717 | 292.0774 | 31.8803 | 1.8985 | 329.9426 | 292.2248 | 292.1511 | 918.4865
Nd | 100 |  | 17 | 0.3057 | 292.2248 | 31.8871 | 1.8982 | 329.9168 | 292.3722 | 292.2985 | 918.4865
DELTAX | 0.018527 | m | 18 | 0.32423 | 292.3722 | 31.894 | 1.8979 | 329.891 | 292.5196 | 292.4459 | 918.4865
|  |  | 19 | 0.34276 | 292.5196 | 31.9008 | 1.8976 | 329.8652 | 292.667 | 292.5933 | 918.4865
|  |  | 20 | 0.36128 | 292.667 | 31.9077 | 1.8973 | 329.8394 | 292.8144 | 292.7407 | 918.4865
|  |  | 21 | 0.37981 | 292.8144 | 31.9145 | 1.897 | 329.8136 | 292.9617 | 292.8881 | 918.4865
|  |  | 22 | 0.39834 | 292.9617 | 31.9213 | 1.8967 | 329.7877 | 293.1091 | 293.0354 | 918.4865
|  |  | 23 | 0.41687 | 293.1091 | 31.9282 | 1.8965 | 329.7619 | 293.2564 | 293.1828 | 918.4865
|  |  | 24 | 0.43539 | 293.2564 | 31.935 | 1.8962 | 329.7361 | 293.4038 | 293.3301 | 918.4865
|  |  | 25 | 0.45392 | 293.4038 | 31.9419 | 1.8959 | 329.7102 | 293.5511 | 293.4774 | 918.4865
|  |  | 26 | 0.47245 | 293.5511 | 31.9488 | 1.8956 | 329.6844 | 293.6984 | 293.6247 | 918.4865
|  |  | 27 | 0.49098 | 293.6984 | 31.9556 | 1.8953 | 329.6585 | 293.8457 | 293.772 | 918.4865
|  |  | 28 | 0.5095 | 293.8457 | 31.9625 | 1.895 | 329.6327 | 293.993 | 293.9193 | 918.4865
|  |  | 29 | 0.52803 | 293.993 | 31.9693 | 1.8947 | 329.6068 | 294.1402 | 294.0666 | 918.4865
|  |  | 30 | 0.54656 | 294.1402 | 31.9762 | 1.8944 | 329.5809 | 294.2875 | 294.2139 | 918.4865
|  |  | 31 | 0.56509 | 294.2875 | 31.983 | 1.8941 | 329.5551 | 294.4347 | 294.3611 | 918.4865
|  |  | 32 | 0.58361 | 294.4347 | 31.9899 | 1.8938 | 329.5292 | 294.582 | 294.5083 | 918.4865
|  |  | 33 | 0.60214 | 294.582 | 31.9968 | 1.8935 | 329.5033 | 294.7292 | 294.6556 | 918.4865
|  |  | 34 | 0.62067 | 294.7292 | 32.0036 | 1.8932 | 329.4774 | 294.8764 | 294.8028 | 918.4865
|  |  | 35 | 0.6392 | 294.8764 | 32.0105 | 1.8929 | 329.4515 | 295.0236 | 294.95 | 918.4865
|  |  | 36 | 0.65772 | 295.0236 | 32.0174 | 1.8926 | 329.4256 | 295.1708 | 295.0972 | 918.4865
|  |  | 37 | 0.67625 | 295.1708 | 32.0243 | 1.8923 | 329.3997 | 295.318 | 295.2444 | 918.4865
|  |  | 38 | 0.69478 | 295.318 | 32.0311 | 1.892 | 329.3738 | 295.4651 | 295.3916 | 918.4865
|  |  | 39 | 0.7133 | 295.4651 | 32.038 | 1.8917 | 329.3479 | 295.6123 | 295.5387 | 918.4865
|  |  | 40 | 0.73183 | 295.6123 | 32.0449 | 1.8914 | 329.3219 | 295.7594 | 295.6859 | 918.4865
|  |  | 41 | 0.75036 | 295.7594 | 32.0518 | 1.8911 | 329.296 | 295.9066 | 295.833 | 918.4865
|  |  | 42 | 0.76889 | 295.9066 | 32.0586 | 1.8908 | 329.2701 | 296.0537 | 295.9801 | 918.4865
|  |  | 43 | 0.78741 | 296.0537 | 32.0655 | 1.8905 | 329.2441 | 296.2008 | 296.1272 | 918.4865
|  |  | 44 | 0.80594 | 296.2008 | 32.0724 | 1.8902 | 329.2182 | 296.3479 | 296.2743 | 918.4865
|  |  | 45 | 0.82447 | 296.3479 | 32.0793 | 1.8899 | 329.1922 | 296.495 | 296.4214 | 918.4865
|  |  | 46 | 0.843 | 296.495 | 32.0862 | 1.8896 | 329.1662 | 296.6421 | 296.5685 | 918.4865
|  |  | 47 | 0.86152 | 296.6421 | 32.0931 | 1.8893 | 329.1403 | 296.7891 | 296.7156 | 918.4865
|  |  | 48 | 0.88005 | 296.7891 | 32.1 | 1.889 | 329.1143 | 296.9362 | 296.8626 | 918.4865
|  |  | 49 | 0.89858 | 296.9362 | 32.1069 | 1.8887 | 329.0883 | 297.0832 | 297.0097 | 918.4865
|  |  | 50 | 0.91711 | 297.0832 | 32.1138 | 1.8884 | 329.0623 | 297.2302 | 297.1567 | 918.4865
|  |  | 51 | 0.93563 | 297.2302 | 32.1206 | 1.8881 | 329.0363 | 297.3772 | 297.3037 | 918.4865
|  |  | 52 | 0.95416 | 297.3772 | 32.1275 | 1.8878 | 329.0103 | 297.5242 | 297.4507 | 918.4865
|  |  | 53 | 0.97269 | 297.5242 | 32.1344 | 1.8875 | 328.9843 | 297.6712 | 297.5977 | 918.4865
|  |  | 54 | 0.99122 | 297.6712 | 32.1413 | 1.8872 | 328.9583 | 297.8182 | 297.7447 | 918.4865
|  |  | 55 | 1.0097 | 297.8182 | 32.1482 | 1.8869 | 328.9323 | 297.9652 | 297.8917 | 918.4865
|  |  | 56 | 1.0283 | 297.9652 | 32.1552 | 1.8866 | 328.9063 | 298.1121 | 298.0387 | 918.4865
|  |  | 57 | 1.0468 | 298.1121 | 32.1621 | 1.8863 | 328.8803 | 298.2591 | 298.1856 | 918.4865
|  |  | 58 | 1.0653 | 298.2591 | 32.169 | 1.886 | 328.8542 | 298.406 | 298.3326 | 918.4865
|  |  | 59 | 1.0839 | 298.406 | 32.1759 | 1.8857 | 328.8282 | 298.553 | 298.4795 | 918.4865
|  |  | 60 | 1.1024 | 298.553 | 32.1828 | 1.8854 | 328.8022 | 298.6999 | 298.6264 | 918.4865
|  |  | 61 | 1.1209 | 298.6999 | 32.1897 | 1.8851 | 328.7761 | 298.8468 | 298.7733 | 918.4865
|  |  | 62 | 1.1394 | 298.8468 | 32.1966 | 1.8848 | 328.75 | 298.9936 | 298.9202 | 918.4865
|  |  | 63 | 1.158 | 298.9936 | 32.2035 | 1.8845 | 328.724 | 299.1405 | 299.0671 | 918.4865
|  |  | 64 | 1.1765 | 299.1405 | 32.2104 | 1.8842 | 328.6979 | 299.2874 | 299.214 | 918.4865
|  |  | 65 | 1.195 | 299.2874 | 32.2174 | 1.8839 | 328.6718 | 299.4342 | 299.3608 | 918.4865
|  |  | 66 | 1.2135 | 299.4342 | 32.2243 | 1.8836 | 328.6458 | 299.5811 | 299.5077 | 918.4865
|  |  | 67 | 1.2321 | 299.5811 | 32.2312 | 1.8833 | 328.6197 | 299.7279 | 299.6545 | 918.4865
|  |  | 68 | 1.2506 | 299.7279 | 32.2381 | 1.8831 | 328.5936 | 299.8747 | 299.8013 | 918.4865
|  |  | 69 | 1.2691 | 299.8747 | 32.2451 | 1.8828 | 328.5675 | 300.0215 | 299.9481 | 918.4865
|  |  | 70 | 1.2877 | 300.0215 | 32.252 | 1.8825 | 328.5414 | 300.1683 | 300.0949 | 918.4865
|  |  | 71 | 1.3062 | 300.1683 | 32.2589 | 1.8822 | 328.5153 | 300.3151 | 300.2417 | 918.4865
|  |  | 72 | 1.3247 | 300.3151 | 32.2658 | 1.8819 | 328.4892 | 300.4619 | 300.3885 | 918.4865
|  |  | 73 | 1.3432 | 300.4619 | 32.2728 | 1.8816 | 328.4631 | 300.6086 | 300.5353 | 918.4865
|  |  | 74 | 1.3618 | 300.6086 | 32.2797 | 1.8813 | 328.4369 | 300.7554 | 300.682 | 918.4865
|  |  | 75 | 1.3803 | 300.7554 | 32.2866 | 1.881 | 328.4108 | 300.9021 | 300.8288 | 918.4865
|  |  | 76 | 1.3988 | 300.9021 | 32.2936 | 1.8807 | 328.3847 | 301.0489 | 300.9755 | 918.4865
|  |  | 77 | 1.4173 | 301.0489 | 32.3005 | 1.8804 | 328.3585 | 301.1956 | 301.1222 | 918.4865
|  |  | 78 | 1.4359 | 301.1956 | 32.3075 | 1.8801 | 328.3324 | 301.3423 | 301.2689 | 918.4865
|  |  | 79 | 1.4544 | 301.3423 | 32.3144 | 1.8798 | 328.3062 | 301.489 | 301.4156 | 918.4865
|  |  | 80 | 1.4729 | 301.489 | 32.3214 | 1.8795 | 328.28 | 301.6356 | 301.5623 | 918.4865
|  |  | 81 | 1.4915 | 301.6356 | 32.3283 | 1.8792 | 328.2539 | 301.7823 | 301.709 | 918.4865
|  |  | 82 | 1.51 | 301.7823 | 32.3352 | 1.8789 | 328.2277 | 301.929 | 301.8556 | 918.4865
|  |  | 83 | 1.5285 | 301.929 | 32.3422 | 1.8786 | 328.2015 | 302.0756 | 302.0023 | 918.4865
|  |  | 84 | 1.547 | 302.0756 | 32.3491 | 1.8783 | 328.1753 | 302.2222 | 302.1489 | 918.4865
|  |  | 85 | 1.5656 | 302.2222 | 32.3561 | 1.878 | 328.1491 | 302.3688 | 302.2955 | 918.4865
|  |  | 86 | 1.5841 | 302.3688 | 32.3631 | 1.8777 | 328.1229 | 302.5155 | 302.4421 | 918.4865
|  |  | 87 | 1.6026 | 302.5155 | 32.37 | 1.8774 | 328.0967 | 302.662 | 302.5888 | 918.4865
|  |  | 88 | 1.6211 | 302.662 | 32.377 | 1.8771 | 328.0705 | 302.8086 | 302.7353 | 918.4865
|  |  | 89 | 1.6397 | 302.8086 | 32.3839 | 1.8768 | 328.0443 | 302.9552 | 302.8819 | 918.4865
|  |  | 90 | 1.6582 | 302.9552 | 32.3909 | 1.8765 | 328.0181 | 303.1018 | 303.0285 | 918.4865
|  |  | 91 | 1.6767 | 303.1018 | 32.3979 | 1.8762 | 327.9919 | 303.2483 | 303.175 | 918.4865
|  |  | 92 | 1.6953 | 303.2483 | 32.4048 | 1.8759 | 327.9656 | 303.3949 | 303.3216 | 918.4865
|  |  | 93 | 1.7138 | 303.3949 | 32.4118 | 1.8756 | 327.9394 | 303.5414 | 303.4681 | 918.4865
|  |  | 94 | 1.7323 | 303.5414 | 32.4188 | 1.8753 | 327.9131 | 303.6879 | 303.6146 | 918.4865
|  |  | 95 | 1.7508 | 303.6879 | 32.4257 | 1.875 | 327.8869 | 303.8344 | 303.7611 | 918.4865
|  |  | 96 | 1.7694 | 303.8344 | 32.4327 | 1.8747 | 327.8606 | 303.9809 | 303.9076 | 918.4865
|  |  | 97 | 1.7879 | 303.9809 | 32.4397 | 1.8744 | 327.8344 | 304.1274 | 304.0541 | 918.4865
|  |  | 98 | 1.8064 | 304.1274 | 32.4466 | 1.8741 | 327.8081 | 304.2738 | 304.2006 | 918.4865
|  |  | 99 | 1.8249 | 304.2738 | 32.4536 | 1.8738 | 327.7818 | 304.4203 | 304.3471 | 918.4865
|  |  | 100 | 1.8435 | 304.4203 | 32.4606 | 1.8735 | 327.7555 | 304.5667 | 304.4935 | 918.4865
[7 empty] | PHI_TOT | 32904.6914 | W
[7 empty] | R_medio tot | 1.8883
[7 empty] | h_irr_medio | 32.1179